Справка о техническом состоянии сооружений

Сооружение подпорная стенка, кадастровый номер 02:55:020603:4376 - используется по назначению (для ограждения земляной насыпи), состояние удовлетворительное.

Сооружения тепловые сети, кадастровый номер 02:55:020603:6048, материал труб сталь, диаметр dy-150, тип подключения - местные, отрезаны от действующей системы АО «УППО». Мощности котельной АО «УППО» недостаточно для обеспечения теплоснабжения. У потенциального покупателя имеется возможность подключения к городским сетям теплоснабжения путем запроса технических условий в ООО «БашРТС», либо необходимо предусмотреть строительство собственного источника теплоснабжения - автоматизированной блочно-модульной котельной. Состояние тепловых сетей установить невозможно, так как сети расположены под землей, до 2016 года сети исправно снабжали корпус № 46, в 2016 г. после освобождения корпуса были отрезаны от системы АО «УППО»;

Сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 02:55:020603:6050 материал труб сталь, диаметр dy-80, тип подключения - местные, отрезаны от действующей системы АО «УППО», так как мощности центрального теплового пункта АО «УППО» недостаточно для обеспечения горячего водоснабжения. Вопрос горячего водоснабжения необходимо решать совместно с вопросом теплоснабжения. Состояние сетей установить невозможно, так как расположены под землей, до 2016 г. сети исправно снабжали корпус № 46, в 2016 г. после освобождения корпуса были заглушены и отрезаны от системы АО «УППО»

Сооружение водопроводные сети, кадастровый номер 02:55:020603:6056, материал - сталь, диаметр dy-150, тип подключения – местные, отрезаны от действующей системы. У потенциального покупателя имеется возможность подключения к городским сетям, путем запроса технических условий в МУП «Уфаводоканал». Состояние водопроводных сетей установить невозможно так как сети расположены под землей, до 2016 г. сети исправно снабжали корпус № 46, в 2016 г. после освобождения корпуса были заглушены и отрезаны от системы АО «УППО»;

Сооружение фекальная канализация, кадастровый номер 02:55:020603:6045 материал труб - сталь, диаметр dy-400, тип подключения - местные, действующая, состояние сетей – удовлетворительное, указанные коммуникации для обеспечения функционирования АО «УППО» не используются, по ним от корпуса № 46 стоки идут в сторону АО «УППО», ввиду того, что стоки канализации далее будут попадать в систему АО «УППО» в договоре купли-продажи будет предусмотрены обязанность обеспечения новым собственником контроля качества стоков на границе ответственности сторон. Также в договоре купли-продажи будет предусмотрено условие о разграничении балансовой и эксплуатационной ответственности сторон и обязанности содержания сетей.

Сооружение кабельная трасса, кадастровый номер 02:55:020603:6053, марка кабеля АСБ-10 2 (3*120мм2), тип подключения – местные. Сети отключены, не используются с 2018 г., техническое состояние неизвестно так как сети расположены под землей, но до 2018 г. сети находились в исправном состоянии.  У потенциального покупателя имеется возможность подключения к источнику электроснабжения путем запроса технических условий в ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго». Ближайшая точка подключения - трансформаторная подстанция ТП-17 6/0,4кВ в помещениях корпуса № 30 кадастровый номер объекта 02:55:020603:4861 (40 м от корпуса № 41).

Начальник отдела

управления имуществом								М.Б. Сабиров